Техническое задание

На проведение работ по сервисному техническому обслуживанию котельного оборудования один раз в три года «Viessmann», в здании офиса Ucell-Plaza.

для нужд ООО «COSCOM»

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 г. |  |

Оглавление

1	Общие сведения	2

1.1	Наименование	2

1.2. Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.	2

1.3. Перечень работ и услуг.	2

2	Область применения	4

3	Общие требования к устройство светодиодного экрана с системой управления.	4

4	Общие требования к участнику.	4

5	Сроки выполнения работ	5

6	Требования по безопасности	5

7	Требования по правилам сдачи и приёмки	5

8	Требования к объему и сроку предоставления гарантии	6

9. Матрица распределения ответственности при оказании услуг	6

- Общие сведения

Наименование

Проведение работ по сервисному техническому обслуживанию котельного оборудования один раз в три года «Viessmann», в здании офиса Ucell-Plaza.

- 1.2. Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.

Поддержание всего комплекса оборудования котельной здания «Ucell-Plaza» в исправном, рабочем состоянии.

- 1.3. Перечень работ и услуг.

Состав основного оборудования котельной:

В котельной установлены два котла Viessmann Vitoplex 100 - 600 кВт., каждый из которых оснащён устройством цифрового управления Vitotronic 100 2шт и газовой горелкой Baltur 2 шт.

Для управления контурами используется Vitotronic 300-К.

1.3.1. Сервисное техническое обслуживание газового оборудования котельной и внутреннего газопровода (кроме оборудования ГРП и счётчика учёта газа).

Проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения; осмотр и проверка запорной арматуры, определение параметров отопительного агрегата – давления газа на входе в горелки, процентное содержание углекислого и угарного газа, сажи, вредных веществ в дымовых газах, фактический расход топлива и т.д., проверка систем сигнализации; проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности, а так же другие необходимые мероприятия, установленные производителем оборудования.

1.3.2. Сервисное техническое обслуживание оборудование КИП и систем автоматики.

Диагностика всех компонентов оборудования автоматики, контроля и управления. Проверка исправности всех установленных элементов системы. Тестирование и окончательная настройка работы устройств цифрового управления и автоматики, а также другие необходимые мероприятия, регламентированные производителем для установленного оборудования.

1.3.3. Отопительное оборудование

В целях обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации инженерных систем офисного комплекса, а также предупреждения аварийных ситуаций, необходимо обеспечить проведение планового технического обслуживания газовых котлов.

выявление неисправностей и определение необходимости проведения ремонтных работ

Плановое техническое обслуживание газовых котлов должно проводиться не реже одного раза в три года, если иная периодичность не установлена изготовителем оборудования, проектной документацией или действующими нормативными требованиями.

В рамках технического обслуживания необходимо предусмотреть:

1-проверку технического состояния газовых котлов и основных узлов оборудования провести ремонт настройку;

2-проверку герметичности газовых соединений и газопроводов кроме ГРП;

проверку исправности горелок, теплообменников, автоматики и устройств безопасности провести ремонт если требуется настройку;

3-проверка циркуляционных насосов провести ремонт если требуется настройку.

4-Осмотр и очистка внутренней топочной камеры (камеры сгорания); Прочистка жаровых труб при необходимости не разрушающим методом при помощи мягких шомполов провести ремонт если требуется.

5-контроль рабочих параметров котлов;

6-очистку оборудования от загрязнений;

7 проверка трёх ходовых клапанов в гидравлической системе, провести ремонт или замену.

8- провести чистку фильтров или их замену

оформление соответствующего акта по результатам проведённого технического обслуживания с фото фиксацией всех проведённых работ.

По результатам технического обслуживания предоставить администрации офисного комплекса акт выполненных работ, результаты проверки технического состояния оборудования и рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Оборудование котельной в здании Ucell-Plaza, расположенное по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, улицы Шахрисабзская и А. Темура, 1.

- Общие требования к проведение работ по сервисному техническому обслуживанию котельного оборудования в здании офиса Ucell-Plaza.

Обслуживающей организации необходимо обеспечить выполнение указанных работ квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски для проведения работ на котлах (Viessmann Vitoplex 100 - 600 кВт, цифрового управления Vitotronic 100 и газовой горелкой Baltur) разрешения на проведение работ с газовым оборудованием.

Качество работ, используемых материалов и компонентов должно отвечать установленным требованиям производителя к данному виду работ и обеспечивать надёжную работу всего комплекса оборудования котельной.

Все проведённые работы должны соответствовать всем параметрам технического задания, а также в обязательном порядке всем установленным производителем оборудования требованиям и регламентам.

- Общие требования к участнику

- Опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.

- Исполнитель в обязательном порядке должен иметь разрешительные документы от Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан, на монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание установленного оборудования, располагать возможностью осуществления услуги монтажа/демонтажа, настройки, пуско-наладки ремонта и обслуживания оборудования, квалифицированным и аттестованным персоналом.

- Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с опытом работы не менее 1 года.

Подтверждающие документы:

- удостоверение о проверке знаний по электробезопасности, эксплуатации и ремонту газового и котельного оборудования.

- Наличие исправных и испытанных средств индивидуальной защиты (спецодежда, спец обувь, защитная каска, предохранительные и страховочные пояса с актуальным сроком испытаний), измерительных приборов и инструментов.

Подтверждается предоставлением актов, протоколов о проведении поверки.

- Сроки выполнения работ

Срок оказания услуг–10 календарных дней с даты предоплаты.

- Требования по безопасности

Все работы должны проводится обученным и аттестованным персоналом, с использованием исправных и испытанных приборов и инструментов.

Все специалисты, участвующие в производстве работ, должны иметь при себе соответствующие удостоверения допуска и пройти инструктажи по технике безопасности.

- Требования к правилам сдачи и приемки выполненных работ

По завершении работ по техническому обслуживанию газовых котлов Обслуживающая организация обязана уведомить Заказчика о готовности оборудования к сдаче и приемке.

Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика после предоставления полного комплекта документов, подтверждающих выполнение работ.

По результатам обслуживания Обслуживающая организация предоставляет:

акт выполненных работ с фото фиксацией проделанных работ;

акт технического состояния газовых котлов;

перечень выполненных работ и выявленных неисправностей;

сведения о заменённых запасных частях и материалах, проведённых ремонтных работ;

результаты проверки работоспособности оборудования и систем безопасности;

рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

Приемке подлежат только работы, выполненные в полном объёме, в соответствии с условиями договора, технической документацией на оборудование и действующими требованиями безопасности.

Заказчик вправе проверить качество, объём и результаты выполненных работ, а также потребовать устранения выявленных недостатков до подписания акта приёмки.

В случае выявления недостатков или неполного выполнения работ Обслуживающая организация обязана устранить их за свой счёт в согласованный с Заказчиком срок. Повторная приемка осуществляется после устранения всех замечаний.

Работы считаются принятыми только после подписания соответствующего акта уполномоченными представителями обеих сторон.

Подписание акта приемки не освобождает Обслуживающую организацию от гарантийных обязательств и ответственности за недостатки, которые не могли быть выявлены при обычной приемке.

В случае возникновения аварийной или опасной ситуации при эксплуатации газового оборудования Обслуживающая организация обязана незамедлительно уведомить Заказчика и принять необходимые меры по обеспечению безопасности.

Все документы по результатам технического обслуживания должны храниться у Заказчика в составе эксплуатационной документации офисного комплекса в течение срока, установленного законодательством и условиями договора.

- Требования к объёму и сроку гарантии

- 1-Обслуживающая организация должна предоставить гарантию на выполненные работы, заменённые запасные части и устранённые неисправности.

- 2-Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если более длительный срок не установлен производителем оборудования или договором.

- 3-В течение гарантийного срока обслуживающая организация обязуется за свой счёт устранить недостатки, возникшие по причине некачественного выполнения работ, неправильной регулировки, монтажа или установки заменённых деталей.

- 4-Гарантия должна распространяться на весь объём выполненных работ, включая диагностику, очистку, регулировку, ремонт, замену комплектующих и проверку работоспособности оборудования.

- 5-При выявлении гарантийного случая обслуживающая организация обязана приступить к его устранению в срок не более 24 часов с момента получения уведомления, а при неисправности, создающей угрозу безопасности, — незамедлительно.

- 6При замене оборудования или основных узлов гарантийный срок определяется в соответствии с гарантией производителя, но не может быть менее срока, установленного договором.

- Все гарантийные обязательства должны быть зафиксированы в договоре и подтверждены соответствующими актами выполненных работ.

- 9. Матрица распределения ответственности при оказании услуг

| Ответственность | Исполнитель | Заказчик/ ООО «COSCOM» |
| --- | --- | --- |
| Согласованный график | Х | Х |
| Своевременная поставка | Х |  |
| Качественное выполнение | Х |  |
| Обеспечение доступа для Исполнителя на объекты Заказчика |  | Х |
| Информация о выполнении заявки (обратная связь) | Х |  |
| Своевременное предоставление необходимых документов на закрытие закупки | Х |  |