Техническое задание на закупку

Автономных гибридных систем питания

для нужд ООО «COSCOM»

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 год |  |

Оглавление

1.	Общие сведения	2

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)	2

1.2 Цель приобретения товаров	2

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	2

1.4 Сведения о новизне	3

2.	Страхование товаров	3

3.	Общие требования к участнику	3

4.	Технические характеристики товаров	3

5.	Требования по комплектации	4

6.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	5

7.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	5

8.	Требования по сроку и месту поставок товара	5

9.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	5

10.	Требования к шефмонтажу	6

11.	Требования к обучению персонала	6

12.	Требования по документации	6

13.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	6

14.	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	6

15.	Дополнительные требования	6

16.	Перечень принятых сокращений	6

- Общие сведения

1.1 Описание товаров (функциональные и потребительские свойства)

Автономные гибридные системы питания предназначены для поддержания радио сайтов при полном отсутствии внешнего электропитание, используемые для электроснабжения станций сотовой связи Компании. Предполагается заключение рамочного договора, с фиксацией цены за единицу товара и предельной суммы договора, и сроком действия на один год.

1.2 Цель приобретения товаров

Обеспечение бесперебойного и энергоэффективного электроснабжение объектов ООО “COSCOM” с использованием нескольких источников энергии.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

Реализация данного проекта позволит обеспечить доступность сайтов при полном отсутствии ЭП, на объектах ООО “COSCOM”.

1.4 Сведения о новизне

Поставляемые автономные гибридные системы питания должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемые автономные гибридные системы питания должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Срок с момента выпуска товара на момент поставки не должен превышать 1 год.

- Страхование товаров

Не предъявляются, однако Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его официальной передачи Покупателю.

- Общие требования к участнику

Поставщик должен иметь соответствующие сертификаты и разрешительные документы, подтверждающие его право и возможность ведения деятельности.

Поставщик не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Поставщик не должен находиться в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком.

- Технические характеристики товаров

Автономная гибридная система питания должна являться законченной инженерной системой, в комплект которой должны входить дизельный генератор, АКБ и солнечные панели.

Автономная гибридная система питания должна быть предназначена для работы в качестве основного источника питания и должна обеспечивать непрерывную работу объектов ООО “COSCOM” 24 часа в сутки.

Состав автономной гибридной системы питания:

- Солнечные панели

- Дизельный генератор

- Аккумуляторные батареи LiFePO4

- Шкаф аккумуляторный с функцией подогрева и охлаждения

- Гибридный инвертор с функцией зарядки АКБ

- Контроллер заряда (если не встроен)

- ПО для мониторинга и управления

Функциональные требования:

- Автоматическое переключение между источниками питания

- Приоритет использования солнечной энергии

- Возможность работы инвертора в гибридном режиме

- Поддержка параллельной работы инвертора

- Защита от перегрузки, короткого замыкания

- Удаленный мониторинг и управление системой (мобильное приложение и веб-интерфейс)

1) Требования для гибридной системы мощностью 15 кВт:

Таблица характеристик дизельного генератора:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Мощность номинальная ,не менее кВт | 16 |
| Мощность номинальная, не менее кВА | 20 |
| Cos φ | 0,8 |
| Тип альтернатора | Синхронный, бесщеточный, с автоматическим регулятором напряжения (AVR) |
| Количество фаз | 1 или 3 |
| Частота вращения, об. Мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Температурный режим | -25+50C |
| Число/расположение цилиндров | 4/Рядный |
| Цикл | 4 тактный |
| Емкость топливного бака, не менее, л | 500 |
| Наличие обогревателя охлаждающей жидкости | есть |
| Наличие обогревателя топливного бака. | есть |
| Топливный фильтр с водоотделителем | есть |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Зарядное устройство DC 48В | Есть |
| Напряжение электропитание ДГУ | 12/24 В |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| - Трехфазовое или Однофазное измерение мощности (Ампер) | Есть |
| - Измерение напряжения и тока в генераторе с отображением на панели управления | есть |
| - Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, низкого давления масла | есть |
| - Журнал событий, не менее | 250 шт. |
| - Счетчик моточасов | есть |
| - Система контроля: температура, давление, обороты двигателя, уровень топлива, уровень масла, напряжения, тока | есть |
| - Мониторинг и управление через встроенный web-сервер | есть |
| - Беспроводное/проводное подключение к сети Интернет через GSM/GPRS | есть |
| Поддержка управления ДГУ при помощи СМС команд | есть |
| Защита от хищения топлива | есть |
| Наличие обратного клапана в топливной системе | есть |
| Автоматический, ручной и удаленный режимы управления | есть |
| Наличие шума-подавляющего кожуха | есть |
| Низко шумные глушители | есть |
| Уровень шума, дБ(А) на расстоянии 7 метр | Не более 63 dB(A) |
| Количество попыток запуска, не менее | Три раза |
| Гарантийный период, не менее | 2 года или 2000 м.ч |
| Возможность поставки запасных частей, не менее | 5 лет |
| Руководство по эксплуатации на русском или английском языках | есть |

Таблица характеристик солнечных панелей:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип панелей | Монокристалл |
| Количество панелей, не менее | 28 шт |
| Номинальная мощность панели, не менее | 550 Вт |
| Покрытие | Двойное стекло |
| КПД, не менее | 21,5% |
| Степень защиты | IP 68 |
| Разъемы | MC4 |
| Металлический каркас | есть |

Таблица характеристик АКБ:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Емкость, не менее | 150 Ah |
| Номинальное напряжение | 48 V |
| Количество АКБ | 10 шт |
| Количество циклов при 80% разряде (при T=25°С), не менее | 5000 |
| Рабочая температура (°С): | от 0 до + 55 |
| Наличие встроенной BMS | Да |
| Интеграция с инвертором | Да |
| Защита от перезаряда | Да |
| Защита от полного разряда | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита по температуре | Да |
| Активная балансировка элементов | Да |
| Термошкаф для размещения АКБ с функцией подогрева и охлаждения со степенью защиты IP65 | Да |

Таблица характеристик гибридного инвертора:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Off-grid Hybrid |
| Мощность, не менее | 15 кВт |
| Выход | 3×400/230 В |
| КПД | ≥96% |
| MPPT | не менее 2 |
| Вход PV | не менее 18 кВт |
| Работа с ДГУ | Да |
| Автозапуск ДГУ | Да |
| Параллельная работа | Да |
| Контроллер заряда | Встроенный/Внешний |
| Степень защиты | не ниже IP65 |
| Мониторинг | Web, SNMP, Modbus |

2) Требования для гибридной системы мощностью 22 кВт:

Таблица характеристик дизельного генератора:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Мощность номинальная ,не менее кВт | 24 |
| Мощность номинальная, не менее кВА | 30 |
| Cos φ | 0,8 |
| Тип альтернатора | Синхронный, бесщеточный, с автоматическим регулятором напряжения (AVR) |
| Количество фаз | 1 или 3 |
| Частота вращения, об. Мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Температурный режим | -25+50C |
| Число/расположение цилиндров | 4/Рядный |
| Цикл | 4 тактный |
| Емкость топливного бака, не менее, л | 500 |
| Наличие обогревателя охлаждающей жидкости | есть |
| Наличие обогревателя топливного бака. | есть |
| Топливный фильтр с водоотделителем | есть |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Зарядное устройство DC 48В | Есть |
| Напряжение электропитание ДГУ | 12/24 В |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| - Трехфазовое или Однофазное измерение мощности (Ампер) | Есть |
| - Измерение напряжения и тока в генераторе с отображением на панели управления | есть |
| - Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, низкого давления масла | есть |
| - Журнал событий, не менее | 250 шт. |
| - Счетчик моточасов | есть |
| - Система контроля: температура, давление, обороты двигателя, уровень топлива, уровень масла, напряжения, тока | есть |
| - Мониторинг и управление через встроенный web-сервер | есть |
| - Беспроводное/проводное подключение к сети Интернет через GSM/GPRS | есть |
| Поддержка управления ДГУ при помощи СМС команд | есть |
| Защита от хищения топлива | есть |
| Наличие обратного клапана в топливной системе | есть |
| Автоматический, ручной и удаленный режимы управления | есть |
| Наличие шума-подавляющего кожуха | есть |
| Низко шумные глушители | есть |
| Уровень шума, дБ(А) на расстоянии 7 метр | Не более 63 dB(A) |
| Количество попыток запуска, не менее | Три раза |
| Гарантийный период, не менее | 2 года или 2000 м.ч |
| Возможность поставки запасных частей, не менее | 5 лет |
| Руководство по эксплуатации на русском или английском языках | есть |

Таблица характеристик солнечных панелей:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип панелей | Монокристалл |
| Количество панелей | 40 шт |
| Номинальная мощность панели, не менее | 550 Вт |
| Покрытие | Двойное стекло |
| КПД, не менее | 21,5% |
| Степень защиты | IP 68 |
| Разъемы | MC4 |
| Металлический каркас | есть |

Таблица характеристик АКБ:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Емкость, не менее | 150 Ah |
| Номинальное напряжение | 48 V |
| Количество АКБ | 15 шт |
| Количество циклов при 80% разряде (при T=25°С), не менее | 5000 |
| Рабочая температура (°С): | от 0 до + 55 |
| Наличие встроенной BMS | Да |
| Интеграция с инвертором | Да |
| Защита от перезаряда | Да |
| Защита от полного разряда | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита по температуре | Да |
| Активная балансировка элементов | Да |
| Термошкаф для размещения АКБ с функцией подогрева и охлаждения со степенью защиты IP65 | Да |

Таблица характеристик гибридного инвертора:

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип | Off-grid Hybrid |
| Мощность, не менее | 22 кВт |
| Выход | 3×400/230 В |
| КПД | ≥96% |
| MPPT | не менее 2 |
| Вход PV | не менее 25 кВт |
| Работа с ДГУ | Да |
| Автозапуск ДГУ | Да |
| Параллельная работа | Да |
| Контроллер заряда | Встроенный/Внешний |
| Степень защиты | не ниже IP65 |
| Мониторинг | Web, SNMP, Modbus |

Количество поставляемых гибридных систем:

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибридная система мощностью 15 кВт | шт | 4 |  |
| Гибридная система мощностью 22 кВт | шт | 4 |  |
| ПО для мониторинга | Компл | 1 |  |

- Требования по комплектации

Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать условиям, указанным в Спецификации, стандартам и иным обязательным требованиям нормативных актов, предъявляемых для данного вида продукции.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Материалы должны быть приспособлены к эксплуатации в климатических условиях РУз. Все эксплуатационные материалы должны быть в полном объеме в соответствии с техническими характеристиками данного ТЗ.

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

Требования к расходам на эксплуатацию товара не предъявляются.

- Требования по сроку и месту поставок товара

Поставка товара осуществляется на склад заказчика GSM-1 Тех. Склад, г. Ташкент, ул.Темирчи 2. Срок поставки должен быть осуществлен не позднее 120 календарных дней с момента подписания контракта в полной комплектации.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Поставляемый Товар должен соответствовать опросным листам (при их наличии), ГОСТам, ТУ, техническим требованиям к Товару, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара, установленным в РУЗ.

Наличие сертификатов соответствия – обязательно. Товар должен быть сертифицирован. Обязательно наличие следующих сертификатов:

- Сертификат соответствия на конкретный или типовой вид товара;

- Сертификат соответствия РУз – для Товара импортного производства;

- Гигиенический сертификат (для Товара, подлежащего обязательной сертификации);

- Сертификат пожарной безопасности (для Товара, подлежащего обязательной сертификации в области пожарной безопасности);

- Сертификат качества или другой документ (формуляр, паспорт и т.п.), удостоверяющий соответствие фактически поставляемого Товара требованиям Договора (поставляется совместно с Товаром).

- Требования к шефмонтажу и пусконаладочным работам

Поставщик обязан обеспечить выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ на объектах Заказчика с целью ввода поставляемых автономных гибридных систем питания в эксплуатацию.

В рамках шефмонтажных и пусконаладочных работ Поставщик должен:

осуществлять техническое руководство и контроль выполнения монтажных работ;

контролировать соответствие монтажа требованиям завода-изготовителя, технической документации и действующих нормативных требований;

проверять правильность монтажа и подключения солнечных панелей, аккумуляторных батарей, гибридных инверторов, дизель-генераторных установок, шкафов защиты и коммутации, системы мониторинга и другого оборудования, входящего в состав поставляемой системы;

выполнять настройку оборудования, программного обеспечения, контроллеров заряда, BMS аккумуляторных батарей и системы мониторинга;

выполнять настройку алгоритмов работы гибридной системы, включая приоритет использования солнечной энергии, заряд и разряд аккумуляторных батарей, автоматический запуск и останов ДГУ;

проводить комплексные пусконаладочные работы и испытания оборудования во всех предусмотренных режимах эксплуатации;

проверять работоспособность системы удаленного мониторинга и управления через веб-интерфейс и мобильное приложение;

выполнять тестирование автоматического переключения между источниками питания и функционирования защитных механизмов;

проводить контрольные испытания оборудования под нагрузкой;

устранять выявленные в ходе пусконаладочных работ замечания, связанные с настройкой оборудования;

оформлять и передавать Заказчику акты выполненных шефмонтажных и пусконаладочных работ, а также протоколы испытаний.

Шефмонтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены силами квалифицированных специалистов Поставщика либо уполномоченной производителем организации.

Все расходы, связанные с выполнением шефмонтажных и пусконаладочных работ, включая транспортные расходы, командировочные расходы, проживание специалистов, необходимые инструменты и программное обеспечение, должны быть включены в стоимость поставляемого оборудования.

Оборудование считается введенным в эксплуатацию после успешного завершения пусконаладочных работ и подписания сторонами соответствующего акта ввода в эксплуатацию.

- Требования к обучению персонала

Поставщик обязан провести обучение технического персонала Заказчика по эксплуатации, техническому обслуживанию и мониторингу поставляемых автономных гибридных систем питания.

Обучение должно проводиться после завершения шефмонтажных и пусконаладочных работ и до подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В рамках обучения Поставщик должен обеспечить:

ознакомление с составом и принципами работы автономной гибридной системы питания;

обучение правилам эксплуатации солнечных панелей, гибридных инверторов, аккумуляторных батарей LiFePO4, дизель-генераторной установки и системы мониторинга;

обучение работе с программным обеспечением, веб-интерфейсом и мобильным приложением для удаленного мониторинга и управления;

обучение настройке основных параметров системы;

обучение действиям персонала при возникновении аварийных и нештатных ситуаций;

обучение проведению регламентного технического обслуживания оборудования;

обучение анализу журналов событий, аварийных сообщений и диагностической информации;

предоставление эксплуатационной и учебной документации на русском или английском языке.

Обучение должно проводиться квалифицированными специалистами Поставщика либо представителями производителя оборудования.

Количество обучаемых сотрудников Заказчика — не менее 5 человек.

Продолжительность обучения должна составлять не менее 1 рабочего дня и включать теоретическую и практическую части непосредственно на установленном оборудовании.

По завершении обучения Поставщик предоставляет акт проведения обучения и список обученных сотрудников.

- Требования по документации

Руководство по эксплуатации.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Гарантия на товар должна составлять не менее 2 лет. Срок службы не менее 12 лет.

- Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

Поставщик берет на себя обязательства обеспечивать соответствие качества товара необходимым требованиям и нести ответственность перед покупателем за выявленные в товаре недостатки.

- Дополнительные требования

Требования не предъявляются.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| 3 | АКБ | Аккумуляторная батарея |